# Ekspertyza Budowlano – Konstrukcyjna

# Nr 60/2011

dotycząca stanu technicznego budynku Hali Sportowo – Widowiskowej – Arena Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Pileckiego 122, 
a w szczególności elementów pawilonu komercyjnego „K”, zlokalizowanego w części północnej obiektu 
oraz projekt remontu uszkodzonych elementów 
z przedmiarem robót i kosztorysem.

Inwestor: 	Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Ursynów

ul. KEN 61

02- 781 Pruszków

Autorzy:	 		Mgr inż. Piotr Rafalski

Upr. ST-1/83 i ST-54/84

M.O.I.I.B. MAZ/BO/247/01

Rzeczoznawca Budowlany nr 16/10/R/C

Inż. Bud. Lądowego

Bogdan Osiński

Upr. z art. 362, nr ewid. 547/60

Rzeczoznawca SARP nr 36/13

M.O.I.I.B. MAZ/BO/0593/01

Dyr. O.W. P.Z.I.T.B.

Mgr inż. Alina Klawe

Warszawa, maj 2011

Spis treści

- Dane wstępne

  - Podstawa opracowania

  - Cel i przedmiot opracowania

  - Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy 
i projektu remontu

- Opis techniczny istniejącego obiektu

  - Dane ogólne i opis zabudowy

  - Konstrukcja istniejącego budynku

  - Opis zewnętrznego i wewnętrznego stanu budynku

Uszkodzenia struktury elementów żelbetowych i murowanych 
oraz izolacji w obszarze tarasu pawilonu komercyjnego „K” 
na poz. ±0,00 od strony północnej istniejącego obiektu

- Warunki gruntowo-wodne w rejonie lokalizacji obiektu

  - Określenie warunków gruntowo-wodnych

  - Ustalenie jednostkowego granicznego oporu gruntu

- Analiza zarysowań stropu tarasu w części komercyjnej „K” 
na poz. ±0,00, nieszczelności izolacji tarasu, uszkodzenia struktury ścian obudowy schodów zewnętrznych do garaży w podziemiu 
oraz ściany zewnętrznej północnej na parterze w części komercyjnej.

- Projekt modernizacji uszkodzonej struktury przegrody żelbetowej tarasu izolacji przeciwwodnej, obudowy schodów zewnętrznych do garażu 
i ściany północnej na parterze pawilonu „K”

- Kolejność robót modernizacyjnych w zakresie naprawy tarasu 
nad garażami.

- Zalecenia i wnioski.

- Inwentaryzacja rys i przecieków wody w obszarze tarasu nad garażem w części komercyjnej „K” oraz uszkodzenia obudowy klatki schodowej i północnej ściany na parterze przedmiotowego obiektu

- Dokumentacja fotograficzna

- Specyfikacja wykonania i odbioru robót

- Kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy oraz przedmiar robót rewaloryzacyjnych.

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

Niniejszą ekspertyzę budowlano – konstrukcyjną w zakresie stanu technicznego istniejącego pawilonu komercyjnego „K” we fragmencie tarasu od strony północnej Hali Sportowo – Widowiskowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 opracowano zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie (02-781) ul. Pileckiego 122 
a Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej, Oddziału Warszawskiego P.Z.I.T.B. w Warszawie (00-150) 
ul. Nowolipie 9/11 z dnia 11 maja 2011r.

  - Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji fragmentu istniejącego budynku komercyjnego „K” Hali Sportowo – Widowiskowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie 
przy ul. Pileckiego 122.

Przedmiotem opracowania są uszkodzenia struktury tarasu w poz. ±0,00 nad garażami podziemia od strony północnej, nieszczelność izolacji tarasu, przecieki wody opadowej w rejonie przewodów kanalizacji deszczowej oraz uszkodzenie struktury ścian obudowy schodów zewnętrznych 
do garażu oraz ściany północnej pawilonu komercyjnego na parterze.

  - Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy

    - Szczegółowe, kilkakrotne oględziny istniejącego budynku pawilonu komercyjnego „K” zewnątrz i wewnątrz dokonane w maju 2011 r.

    - Badania makroskopowe elementów konstrukcyjnych w obszarze uszkodzonych fragmentów.

    - Analiza warunków posadowienia obiektu na podstawie badań geotechnicznych terenu wykonanych przez PROGEO w czerwcu 2000 r.

    - Projekty budowlano – realizacyjne w zakresie architektury 
i konstrukcji, opracowane w 2000 i 2001 r. przez pracownię 
autorską PAB; 31-462 Kraków ul. Pilotów 65.

Generalny Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Drobniak.

    - Dokumentację aktualizacji architektury w fazie wykonawczej 
dla części komercyjnej „K” opracowano w czerwcu 2007 r. 
przez pracownię PAB w Krakowie

    - Wywiady przeprowadzone z użytkownikami i przedstawicielami administracji obiektu.

    - Obowiązujące normy branżowe i literatura techniczna w zakresie projektowania oraz wykonawstwo izolacji tarasu w budynku „K”.

      - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. 
nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

      - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Wyd. Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa oraz I.T.B.

      - PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

      - PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

      - PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, konstrukcji betonowych i żelbetowych. Zasady diagnostyki konstrukcji.

      - PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Opis techniczny istniejącego budynku

  - Dane ogólne i opis zabudowy

Budynek komercyjny „K” jest obiektem 4 i 5 kondygnacjowym, całkowicie podpiwniczonym przylegającym od strony północnej do Hali Sportowo – Widowiskowej.

Przedmiotowy obiekt komercyjny użytkowany jest zgodnie 
z technologią przewidzianą w projekcie realizacyjnym, opracowanym 
w 2000 i 2001 r. oraz z późniejszymi zmianami technologicznymi dokonanymi w 2007 r. Obiekt zrealizowano w stanie surowym w latach 2002-2005.

Teren przed budynkiem „K” utwardzony.

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o., wod.-kan. 
i klimatyzację.

  - Konstrukcja istniejącego obiektu

Konstrukcja budynku „K” żelbetowa płytowo-słupowa.

Stropy żelbetowe płytowe krzyżowo zbrojone grub. 22 i 25 cm.

Słupy żelbetowe o przekrojach kołowych ø50cm i kwadratowych 50x50cm.

Stropodach w części żelbetowy płytowo-żebrowy, a w części stalowy belkowo-płatwiowy przykryty blachą trapezową.

Posadowienie obiektu na stopach i ciągłych ławach pasmowych przy osi wzdłużnej hali. Dolną kondygnację garaży wydzielono żelbetowymi ścianami oporowymi. Konstrukcja budynku usztywniona jest ścianami żelbetowymi obudowy wind i schodów oraz w osiach skrajnych budynku A-A i N-N.

Teren przyległy do obiektu płaski utwardzony.

Schody żelbetowe-płytowe wsparte są na spocznikach i przyległych stropach żelbetowych.

Windy obudowane są ścianami żelbetowymi powiązanymi 
na poz. każdej kondygnacji z przyległymi stropami.

  - Opis zewnętrznego i wewnętrznego stanu budynku

    - Konstrukcja nośna przedmiotowego obiektu zachowana 
jest dobrze. Nie stwierdzono spękań struktury elementów nośnych konstrukcji, nadmiernych ugięć i odkształceń zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.

    - Fundamenty budynku posadowione są na gruncie rodzimym poniżej głębokości przemarzania. Nie stwierdzono nadmiernych osiadań struktury nośnej przedmiotowego obiektu.

    - Schody żelbetowe płytowe nie wykazują uszkodzeń konstrukcji nośnej.

    - W obszarze terenu na poz. ±0,00 występują przecieki wody opadowej przy rurach deszczowych oraz w miejscach występowania rys skurczowych w rejonie przerw betonowania stropu nad garażem.

    - W odpływach i rurach spustowych brak jest instalacji elektrycznej udrażniającej przekroje odwadniające taras w okresie zimy.

    - Uszkodzona jest struktura ścian ceglanych obudowujących  schody zewnętrzne do garażu na skutek braku izolacji na styku 
z konstrukcją żelbetową schodów.

    - Ściana północna pawilonu komercyjnego wykazuje uszkodzenie cokołu żelbetowego i tynku na skutek przeciekania 
wód opadowych z tarasu przy nieprawidłowej izolacji cokołu.

    - Posadzka tarasu z płyt betonowych B-40 PIASK ułożona 
na podporach dystansowych z tworzywa

    - Izolacja z membrany hydroizolacyjnej PATRPOL B-10 grubości 1,5 mm nie zabezpiecza należycie szczelności przegrody 
nad garażem.

    - Część płytek posadzki tarasu wykazuje spękania i wymaga wymiany.

- Warunki gruntowo – wodne

3.1. Określenie warunków gruntowo – wodnych

Dokumentacja geotechniczna wykonana w czerwcu 2000 r. przez firmę PROGEO określa, że przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na obszarze Wysoczyzny Warszawskiej.

Wierzchnią warstwę gruntów o miąższości 0,3÷1,0 m stanowi humus i nasypy. Poniżej zalegają piaski różnej granulacji w stanie średnio zagęszczonym 
o zmiennej miąższości 2,5÷8,0 m. Poniżej piasków zalegają gliny morenowe 
w stanie twardoplastycznym, stwierdzone do kilkunastu metrów poniżej 
poz. terenu. Pod glinami występują piaski wodnolodowcowe.

Woda gruntowa zalega 3,0÷5,0 m p.p.t. na rzędnej 27,5÷29,0 m n.p. 
„0” Wisły. Woda charakteryzuje się słabą agresywnością (Iaz) ze względu 
na wysokie przewodnictwo.

3.2. Ustalenie jednostkowego granicznego oporu gruntu

W poziomie posadowienia obiektu istnieją następujące parametry geotechniczne dla wyodrębnionych gruntów

Piaski drobne

-kąt tarcia wewnętrznego		ø=31°

-ciężar objętościowy		γ=17,5

-spójność				c=30 kPa

-moduł ściśliwości			M0=75 MPa

Glina piaszczysta

-kąt tarcia wewnętrznego		ø=18°

-ciężar objętościowy		γ=21,0

-spójność				c=30 kPa

-moduł ściśliwości			M0=40 MPa

Kategoria geotechniczna warunków posadowienia – druga.

Dopuszczalny nacisk na grunt: qd=2,50÷3,50 kPa

- Analiza zarysowań stropu tarasu w części komercyjnej „K” 
na poz. ±0,00 i nieszczelności izolacji tarasu, uszkodzenia struktury ścian ceglanych obudowy schodów zewnętrznych do garaży 
w podziemiu oraz ściany zewnętrznej północnej na parterze w części komercyjnej

  - Przyczyną powstania nieszczelności przegrody stropowej tarasu 
jest nieskuteczna izolacja i rysy skurczowe w betonie.
Wartość odkształceń uzależniona jest od rodzaju i ilości cementu 
w 1 m3 betonu, współczynnika w/c oraz składników opóźniający czas wiązania betonu. Pełzanie i skurcz betonu uzależnione są od wilgotności środowiska, wymiarów elementów betonowanych bez przerw roboczych oraz czasu wysychania betonu. Powstałe rysy skurczowe 
w stropie tarasu nie stanowią zagrożenia dla trwałości konstrukcji nośnej. W ramach rewaloryzacji spękań i przecieków wody opadowej należy spełnić warunki dotyczące rozwarcia rys 0,3 mm określone 
w normie PN-B-03264-2002.

  - W stropie tarasu zarysowania występują przy rurach spustowych wody deszczowej, w miejscach przerw roboczych w betonowanej konstrukcji oraz w miejscach zużycia betonu nieodpornego na skurcz 
i braki zbrojenia przeciwskurczowego.

  - Uszkodzenie struktury ścian ceglanych i tynków obudowy schodów nastąpiło w miejscach zatynkowania dylatacji nie uszczelnionych taśmami dylatacyjnymi oraz w związku z brakiem cokołu 
z nienasiąkliwego materiału.

  - Ściana zewnętrzna północna w części komercyjnej na parterze wykazuje uszkodzenia tynku w partii cokołowej z powodu wykonania nieskutecznej izolacji przeciwwodnej od strony tarasu.

  - Rozmieszczenie rys i miejsc przecieków w rejonie tarasu zaznaczono 
na rysunkach inwentaryzacyjnych.

- Projekt modernizacji uszkodzonej struktury przegrody żelbetowej tarasu, izolacji przeciwwodnej, obudowy schodów zewnętrznych 
do garażu i ściany północnej na parterze przedmiotowego 
pawilonu „K”

  - Modernizacja uszkodzonej struktury tarasu, ścian obudowujących schody i ściany północnej wymaga likwidacji spękań, przecieków wody oraz naprawę i częściową wymianę struktury przegród.

  - Strop tarasu nad garażami

5.2.1. Zdemontować płyty posadzkowe tarasu B-40 PIASK ułożone 
na podporach dystansowych z tworzywa.

5.2.2. Odspoić izolację z membrany hydroizolacyjnej PATRAPOL B-10 grub. 1,5 mm na całej powierzchni tarasu.

    - Skuć istniejącą warstwę spadkową ułożoną na stropie tarasu z płyty żelbetowej.

    - Oczyścić dokładnie powierzchnię górną stropu i zmyć wodą 
pod ciśnieniem. Wymienić spusty do odbioru wody i uszczelnić.

    - Rysy w stropie tarasu szerokości 0,1÷0,5 mm uszczelnić zaprawą elastyczną Ceresit CR-166, która służy do przeciwwodnego uszczelniania zarysowań. Przed naprawą krawędzie rys sfazować, oczyścić i przemyć wodą pod ciśnieniem, ułożyć zaprawę  Ceresit CR-166, która ma odpowiednie atesty i służy do naprawy uszkodzonych elementów żelbetowych, wskutek skurczu betonu.

    - Wymienić spusty do odbioru wody i uszczelnić.

    - Założyć przewody elektryczne udrażniające przekroje odwadniające taras w okresie zimy w odpływach i rurach spustowych.

    - Wykonać nową nawierzchnię spadkową 1,5%÷2,0% z zaprawy SOPRO AMT 468, dylatowaną co 3,0 m.

    - Izolację nawierzchni spadkowej wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej GEMINI FC – 3mm i membrany z polietylenu TEFONO PLUS.

    - Ułożyć płytki obecnie eksploatowane typ B-40 PIASK na podporach dystansowych z tworzywa.

  - Zewnętrzne klatki schodowe

    - Zdemontować istniejące balustrady ze stali kwasoodpornej.

    - Rozebrać poprzeczne ściany ceglane obudowy schodów.

    - Zdemontować płytki ceramiczne z biegów i spoczników klatki schodowej.

    - Oczyścić powierzchnie biegów i spoczników klatki schodowej 
oraz powierzchnie pozostałych scian obudowy.

    - Wykonać nowe żelbetowe ściany obudowy grub. 12 cm 
z betonu B-25, zbrojone siatkami 2#ø8 co 15 cm. Dylatację między żelbetową ścianą obudowy schodów a konstrukcją schodów wypełnić taśmą wodoszczelną Tricosal, a cokół ściany na styku 
ze schodami zabezpieczyć cokołem wodoszczelnym pokrytym XYPEX-em.

    - Wykonać nowa warstwę tynku cementowego na ścianach obudowy.

    - Założyć izolację przeciwwilgociową na spocznikach schodów 
i na styku ścian obudowy z podłożem.

    - Ułożyć nowe płytki na schodach i spocznikach.

    - Pomalować otynkowane ściany.

    - Zamontować uprzednio zdjęte balustrady ze stali kwasoodpornej.

  - Ściana północna na parterze pawilonu „K”

    - Oczyścić cokół ściany.

    - Ułożyć na wysokości cokołu 30 cm powłokę z 2 warstw papy GEMINIFC–3mm i membrany z polietylenu TEFONO PLUS.

    - Połączyć izolację cokołu i izolacją tarasu.

    - Skuć uszkodzone tynki wewnętrzne ściany.

    - Osuszyć ścianę.

    - Nałożyć nowe tynki.

    - Pomalować ścianę.

  - Prace wykonywać pod nadzorem inżyniera specjalisty od naprawy konstrukcji i izolacji przeciwwodnej.

- Kolejność robót modernizacyjnych w zakresie naprawy tarasu nad garażami.

  - Zabezpieczyć otoczenie remontowanego fragmentu pawilonu „K” tak, aby stworzyć bezpieczne warunki BHP dla użytkowników 
Hali Sportowej.

  - Zdemontować płyty posadzkowe tarasu B-40 PIASK ułożone 
na dystansowanych podporach z tworzywa.

  - Usunąć izolację z membrany hydroizolacyjnej PATRAPOL B-10

  - Wyburzyć warstwę spadkową tarasu, oczyścić górną powierzchnię stropu i zmyć wodą.

  - Rysy w stropie tarasu o charakterze skurczowym uszczelnić zaprawą elastyczną CR-166.

  - Wymienić spusty do odbioru wody. Zainstalować przewody elektryczne do udrażniania rur w okresie zimy.

  - Wykonać nową nawierzchnię spadkową 1,5%÷2,0% z zaprawy 
SOPRO AMT 468

  - Założyć izolację z 2 warstw papy GEMINI FC – 3 mm.

  - Wykleić membranę z polietylenu TEFONO PLUS.

  - Ułożyć płytki tarasu B-40 PIASK na podkładkach z tworzywa.

  - Zmyć nawierzchnię tarasu wodą pod ciśnieniem.

  - Wykleić warstwy izolacyjne analogiczne jak na tarasie na cokół ściany północnej pawilonu „K”.

- Zalecenia i wnioski

  - Po przeprowadzeniu w maju 2011 r. analizy stanu technicznego fragmentu istniejącego budynku Hali Sportowo – Widowiskowej Arena przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie – pawilon komercyjny „K”, stwierdza się, że istniejące uszkodzenia struktury konstrukcji i izolacji można zlikwidować zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i postulatami Inwestora.

  - Zużycie techniczne obiektu jest nieznaczne. Rewaloryzacja uszkodzonej struktury konstrukcji i izolacji w rejonie tarasu jest ekonomicznie uzasadniona.

  - Przeprowadzone badania odkrywki i obserwacje makroskopowe konstrukcji stwierdzają, że przyczyną powstawania zarysowań stropu tarasu i przecieków wody deszczowej są skurcz betonu i wadliwe wykonana izolacja oraz nie uszczelnienie przewodów odpływu wody, 
a także brak należytej konserwacji obiektu.

  - Występujące spękania skurczowe stropu tarasu nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji nośnej przedmiotowego obiektu.

  - Naprawa uszkodzonych fragmentów obiektu winna być przeprowadzona w trybie pilnym zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i wymogami normy PN-EN-1504.

  - Prace rewaloryzacyjne i uszczelnienia przecieków należy zlecić specjalistycznej Firmie Wykonawczej.

  - Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego Inżyniera specjalisty od rewaloryzacji konstrukcji.

- Inwentaryzacja rys i przecieków wody w obszarze tarasu 
nad garażem w części komercyjnej „K” oraz uszkodzenia obudowy klatki schodowej i północnej ściany na parterze przedmiotowego obiektu

- Dokumentacja fotograficzna

- Specyfikacja wykonania i odbioru robót rewaloryzacyjnych tarasu 
w pawilonie komercyjnym „K”

  - Wykonanie robót remontowych wymaga uzyskania pozwolenia 
od właściwego organu władzy budowlanej.

  - Warunkiem przeprowadzenia rewaloryzacji jest wykonanie szczegółowego rozeznania i ocena stanu istniejącego oraz analiz 
i badań.

  - Projekt techniczny remontu odzwierciedla stan istniejący 
i projektowane zmiany.

  - Podstawą odbioru robót rewaloryzacyjnych winne być:

-dokumentacje projektowo-kosztorysowe,

-dokumentacje powykonawcze,

-dziennik budowy i protokoły częściowego odbioru robót.

  - Odbiory materiałów wyrobów i elementów winny być sprawdzane przez kontrolę techniczną producenta (KT) i zaopatrzone 
w zaświadczenie o jakości.

  - Roboty w zakresie rewaloryzacji uszkodzonej struktury elementów tarasu zlecić specjalistycznej firmie.

  - Prace wykonywać pod nadzorem inżyniera specjalisty od naprawy konstrukcji i izolacji przeciwwodnej.

  - Rewaloryzację uszkodzonych elementów należy prowadzić etapami tak, aby całkowicie nie zakłócić funkcji użytkowej obiektu.

  - Roboty związane z ułożeniem warstwy spadkowej i podpór dystansowych dla płytek wykonywać pod nadzorem geodezyjnym.

  - Odbiór ostateczny warstw izolacyjnych tarasu polega 
na sprawdzeniu:

-sprawdzeniu grubości,

-spadków nawierzchni,

-wyglądu zewnętrznego,

-prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych,

-wyglądu posadzki,

-szerokości i prostolinijności styków płyt nawierzchni tarasu,

- oczyszczenia i zmycie nawierzchni tarasu.

- Kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy oraz przedmiar robót rewaloryzacyjnych

Opracowali:

Mgr inż. Piotr Rafalski

Upr. ST-1/83 ST-54/84

Rzeczoznawca Budowlany nr 16/10/R/C

M.O.I.I.B. MAZ/BO/247/01

Inż. Budownictwa Lądowego

Bogdan Osiński

upr. z art. 362 nr ewid. 547/60

Rzeczoznawca SARP nr 36/13

M.O.I.I.B. MAZ/BO/0593/01

Dyr. O.W. P.Z.I.T.B.

Mgr inż. Alina Klawe

Warszawa, maj 2011 r.